## PORTADA
ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO · BAXTER S.A. · PLANTA CALI
Bomba de calor para tanque de condensados
Memoria de cálculo económico · R2
Análisis CAPEX, OPEX, VPN, TIR y Payback descontado · Horizonte 15 años · WACC 8 %
Sustitución de caldera de vapor por sistema de bomba de calor industrial 250 kW (COP 3.0)
|  | CLIENTE |  |  | UBICACIÓN
|  | Laboratorios BAXTER S.A. |  |  | Planta Cali · Valle del Cauca · Colombia
|  | PREPARADO POR |  |  | CÓDIGO DOC.
|  | E3PRO Engineering Solutions · DML Ingenieros |  |  | W2601-PRMC-001-R3
|  | REVISIÓN |  |  | FECHA EMISIÓN
|  | R3 · Corrección material vs R2 (cálculo VPN/TIR) |  |  | 2026-05-02
|  | ESTADO |  |  | CLASIFICACIÓN
|  | PARA APROBACIÓN |  |  | Confidencial · Uso Interno
RESUMEN EJECUTIVO · CIFRAS CLAVE
VPN |  |  | TIR | PAYBACK |  | CAPEX
2004916.2286 |  |  | 58.98% | 2.026 |  | 384561
USD · Decisión: APROBAR |  |  | Sobre objetivo del 8 % | Recuperación capital |  | USD · Inversión total
CONTENIDO DEL DOCUMENTO
| DASHBOARD | Dashboard ejecutivo · KPIs principales y comparación de escenarios
| DASH_FIN | Dashboard financiero · Flujo de caja y sensibilidad ±25 %
| DASH_OPS | Dashboard operativo y ambiental · OPEX caldera vs BC
| INPUTS | Parámetros de entrada (editables)
| CAPEX_DET | Desglose detallado del CAPEX
| OPEX_DET | Desglose detallado del OPEX caldera vs bomba de calor
| CF_MODEL | Modelo de flujo de caja descontado · 16 años
| INDICADORES | KPIs financieros · VPN, TIR, Payback, Break-even
| SENS | Análisis de sensibilidad detallado por variable
© DML Ingenieros Consultores SAS · E3PRO Engineering Solutions · Cali, Colombia

## DASHBOARD
Dashboard Ejecutivo · Bomba de Calor para Tanque de Condensados |  |  |  | W2601-PRMC-001-R2
Cliente: Laboratorios BAXTER S.A. · Planta Cali · Estudio técnico-económico (15 años, WACC 8 %) |  |  |  | Escenario: Base
VPN (VALOR PRESENTE NETO) | TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) | PAYBACK DESCONTADO |  | CAPEX TOTAL
2004916.2286 | 58.98% | 2.026 |  | 384561
USD · Decisión: APROBAR (VPN > 0) | Objetivo 8 % · TIR/Objetivo: 07× | años · Benchmark sectorial 5–10 a |  | USD · Incl. contingencia 8 %
ANÁLISIS ECONÓMICO
Composición del CAPEX por disciplina |  | Comparación de escenarios (VPN)
Flujo de caja descontado acumulado por escenario |  | Resumen comparativo de escenarios
|  | ESCENARIO | VPN (USD) | TIR (%) | PAYBACK
|  | Pesimista | 1229217.3146 | 5.036% | 2.5
|  | Base | 2079646.862 | 5.494% | 1.5969
|  | Optimista | 3163697.4452 | 5.653% | 1.2
Δ-VPN positivo en todos los escenarios. Robustez sobre WACC, ahorro y horas de operación.
DML Ingenieros Consultores SAS · E3PRO Engineering Solutions |  | Revisión R3 · 2026-05-02 · Confidencial - Uso interno

## DASH_FIN
Dashboard Financiero · Flujo de Caja y Sensibilidad | [6 empty] | W2601-PRMC-001-R3
Análisis de rentabilidad, cash flow descontado y sensibilidad de variables económicas | [6 empty] | Horizonte: 15 años · WACC: 8%
AHORRO AÑO 1 |  |  | ROI AÑO 1 |  |  | CAPEX INTENSIDAD | NPV / CAPEX
208000.6051 |  |  | 54.09% |  |  | 1538.244 | 5.2135
USD/año · OPEX caldera vs bomba calor |  |  | Ahorro/CAPEX (recuperación primer año) |  |  | USD/kW · Benchmark 2 000–3 500 USD/kW | Múltiplo · Creación de valor por USD invertido
EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD
Flujo de caja descontado anual y acumulado · Escenario Base | [5 empty] | Análisis de sensibilidad · Δ-VPN vs Base (±25 %)
FLUJO DE CAJA DETALLADO · Escenario Base
Tabla de Flujo de Caja descontado (15 años + año 0) | [5 empty] | Línea de break-even · CAPEX vs Ahorro acumulado
Año | CAPEX (USD) | Ahorro OPEX (USD) | FC bruto (USD) | FC descontado | FC acum. desc.
0 | -384561 | 0 | -384561 | -384561 | -384561
1 | 0 | 208000.6051 | 208000.6051 | 192593.1528 | -191967.8472
2 | 0 | 218400.6353 | 218400.6353 | 187243.343 | -4724.5041
3 | 0 | 229320.6671 | 229320.6671 | 182042.1391 | 177317.6349
4 | 0 | 240786.7004 | 240786.7004 | 176985.413 | 354303.0479
5 | 0 | 252826.0354 | 252826.0354 | 172069.1515 | 526372.1994
6 | 0 | 265467.3372 | 265467.3372 | 167289.4528 | 693661.6522
7 | 0 | 278740.7041 | 278740.7041 | 162642.5236 | 856304.1758
8 | 0 | 292677.7393 | 292677.7393 | 158124.6757 | 1014428.8516
9 | 0 | 307311.6263 | 307311.6263 | 153732.3236 | 1168161.1752
10 | 0 | 322677.2076 | 322677.2076 | 149461.9813 | 1317623.1565
11 | 0 | 338811.0679 | 338811.0679 | 145310.2596 | 1462933.4161
12 | 0 | 355751.6213 | 355751.6213 | 141273.8635 | 1604207.2796
13 | 0 | 373539.2024 | 373539.2024 | 137349.5895 | 1741556.8691
14 | 0 | 392216.1625 | 392216.1625 | 133534.3231 | 1875091.1922
15 | 0 | 411826.9707 | 411826.9707 | 129825.0364 | 2004916.2286
TOTALES (15 años) | -384561 | 4488354.2826 | 4103793.2826 | 2004916.2286 | 2004916.2286
DML Ingenieros Consultores SAS · E3PRO Engineering Solutions | [5 empty] | Revisión R3 · 2026-05-02 · Confidencial - Uso interno

## DASH_OPS
Dashboard Operativo y Ambiental · Justificación Técnica | [6 empty] | W2601-PRMC-001-R3
Comparativa caldera vs bomba de calor · Reducción de OPEX, gas natural y emisiones de CO₂ | [6 empty] | Carga: 250 kW · COP: 3
CO₂ EVITADO |  |  | GAS NATURAL EVITADO |  |  | EQUIVALENTE ÁRBOLES | REDUCCIÓN OPEX
309.7963 |  |  | 223803.255 |  |  | 13940.8334 | 68.48%
t CO₂ /año · Gas natural sustituido |  |  | m³/año · 4000,0 COP/m³ × TRM 4277,370 |  |  | árboles/año · Factor IPCC ~22 kg CO₂/árbol | % · Bomba de calor vs caldera de vapor
IMPACTO EN COSTOS DE OPERACIÓN · Precio gas: 4 000 COP/m³ estándar (TRM 4 277, PCS 38 MJ/m³)
Comparativa OPEX por categoría · Caldera vs BC | [5 empty] | Composición del OPEX de la bomba de calor
DESGLOSE DETALLADO Y PERFIL COMPARATIVO
Detalle OPEX por concepto · Año 1 | [5 empty] | Perfil normalizado · Caldera vs BC (radar)
Concepto | Caldera (USD) | BC (USD) | Ahorro (USD) | % del OPEX | Reducción
Costo energía | 208188.9975 | 64759.814 | 143429.1836 | 68.54% | 68.89%
Preventivo | 18183.6735 | 7576.5306 | 10607.1429 | 5.987% | 58.33%
Correctivo | 12122.449 | 3838.7755 | 8283.6735 | 3.991% | 68.33%
Inspecciones | 8586.7347 | 3232.6531 | 5354.0816 | 2.827% | 62.35%
Químicos caldera | 6566.3265 | 0 | 6566.3265 | 2.162% | 100%
Agua reposición sistema enfriamiento | 15840 | 2161.8367 | 13678.1633 | 5.215% | 86.35%
Análisis calidad | 3232.6531 | 1818.3673 | 1414.2857 | 1.064% | 43.75%
Operador | 2790.6977 | 0 | 2790.6977 | 0.9188% | 100%
Supervisión | 8081.6327 | 4040.8163 | 4040.8163 | 2.661% | 50%
Seguros | 4242.8571 | 2828.5714 | 1414.2857 | 1.397% | 33.33%
Certificaciones | 3535.7143 | 2121.4286 | 1414.2857 | 1.164% | 40%
Emisiones CO2 | 10854.4579 | 3109.5504 | 7744.9075 | 3.574% | 71.35%
Gestión residuos | 1515.3061 | 252.551 | 1262.7551 | 0.4989% | 83.33%
TOTAL | 303741.5 | 95740.895 | 208000.6051 | 100% | 68.48%
DML Ingenieros Consultores SAS · E3PRO Engineering Solutions | [5 empty] | Revisión R3 · 2026-05-02 · Confidencial - Uso interno

## INPUTS
Parámetros de entrada · Editables
Modifique las celdas en la columna VALOR. Para resetear, seleccione "Sí" en C5.
Parámetro | Valor | Estado / Default | Notas | Helpers
| No |  |  | ResetOn (1/0) | 0
Escenario | Seleccionado | (Elige escenario o '(Manual)')
Base
Horizonte (años) | 15 | 15 | Unidad: años
WACC (tasa descuento nominal) | 8% | 8% | Unidad: %
Tasa de impuesto efectiva | 0% | 0% | Unidad: %
Valor residual sobre CAPEX | 0% | 0% | Unidad: %
TIR objetivo (%) | 8% | 8% | Unidad: %
Carga térmica de diseño (kW) | 250 | 250 | Unidad: kW
Carga térmica real (kW) | 234.4 | 234.4 | Unidad: kW
COP conservador (adim.) | 3 | 3 | Unidad: adim.
Horas/año | 7920 | 7920 | Unidad: h
Precio electricidad (USD/kWh) | 0.10465 | 0.10465 | Unidad: USD/kWh
Escalamiento anual ahorro (%) | 5% | 5% | Unidad: %
Eficiencia caldera referencia | 79% | 79% | Unidad: %
Precio gas natural (USD/kWh eq.) | 0.088594 | 0.088594 | Derivado de fila 34 (COP/m³ estándar) — ver bloque al final
Multiplicador CAPEX (x) | 1 | 1 | Unidad: –
Conversión costo gas natural — referencia cliente
Precio gas natural (COP/m³ estándar) | 4000 | 4000 | Valor declarado por BAXTER (factura GdN)
TRM referencia (COP/USD) | 4277.37 | 4277.37 | Calibrada para preservar PrecioGas USD/kWh eq.
PCS gas natural (MJ/m³) | 38 | 38 | Norma NTC 2604 · Gas natural Promigas/Vanti
↳ Equivalente (USD/m³) | 0.93515 |  | → COP/m³ ÷ TRM
↳ Equivalente (USD/kWh eq.) — alimenta el modelo | 0.088594 |  | → USD/m³ × 3,6 / PCS · ver fila 28
Note on B28: Este valor se calcula automáticamente desde el bloque de conversión (filas 33-38) usando el precio del gas en COP/m³ declarado por BAXTER, la TRM y el PCS del gas natural. Para modificar el costo de energía del gas, edite la celda B34 (Precio gas en COP/m³ estándar).

## CAPEX_DET
Concepto | Cantidad | Costo Unit. | Costo Total | % Total | % Δ Partida | Total Ajustado
EQUIPOS PRINCIPALES
Sistema bomba calor 250 kW industrial (FOB) | 1 | 250000 | 250000 | 70.21% | 0% | 250000
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
SCADA WinCC RT (integración planta) | 1 | 10000 | 10000 | 2.808% | 0% | 10000
Analizador conductividad + pH (1×) | 0 | 3500 | 0 | 0% | 0% | 0
LOGÍSTICA Y ADUANAS
Transporte marítimo a Colombia | 1 | 12000 | 12000 | 3.37% | 0% | 12000
Aranceles y trámites aduaneros | 1 | 10000 | 10000 | 2.808% | 0% | 10000
IVA 19 % sobre importación (no capex) | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
Transporte terrestre a Cali | 1 | 5000 | 5000 | 1.404% | 0% | 5000
SISTEMAS AUXILIARES
Tubería carbon steel DN50 caliente (150 m) | 150 | 25 | 3750 | 1.053% | 0% | 3750
Tubería carbon steel DN80 frío (150 m) | 150 | 35 | 5250 | 1.474% | 0% | 5250
Válvulas industriales DN50 caliente (12×) | 4 | 450 | 1800 | 0.5055% | 0% | 1800
Válvulas industriales DN80 frío (8×) | 4 | 700 | 2800 | 0.7864% | 0% | 2800
Conexiones y accesorios ASME B31.1 | 1 | 8000 | 8000 | 2.247% | 0% | 8000
Aislamiento térmico (200 m²) | 45 | 55 | 2475 | 0.6951% | 0% | 2475
INGENIERÍA
Ingeniería conceptual (200 h) | 0 | 30 | 0 | 0% | 0% | 0
Ingeniería básica (600 h) | 0 | 30 | 0 | 0% | 0% | 0
Ingeniería de detalle (1,000 h) | 0 | 30 | 0 | 0% | 0% | 0
Gestión de proyecto | 1 | 5000 | 5000 | 1.404% | 0% | 5000
INSTALACIÓN
Obra civil | 1 | 5000 | 5000 | 1.404% | 0% | 5000
Instalación mecánica | 1 | 15000 | 15000 | 4.213% | 0% | 15000
Instalación eléctrica | 1 | 5000 | 5000 | 1.404% | 0% | 5000
Integración hidráulica | 0 | 8000 | 0 | 0% | 0% | 0
PUESTA EN MARCHA
Commissioning y arranque supervisado | 1 | 15000 | 15000 | 4.213% | 0% | 15000
Capacitación técnica | 0 | 12000 | 0 | 0% | 0% | 0
Soporte técnico primer año | 0 | 10000 | 0 | 0% | 0% | 0
Subtotal | [5 empty] | 356075
Contingencia técnica (%) |  |  |  |  | 8% | 28486
Escalación precios (%) |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL CAPEX (ajustado, sin escenario) | [5 empty] | 384561
TOTAL CAPEX (con escenario) | [5 empty] | 384561
CAPEX/kW diseño (USD/kW) |  |  |  |  | Benchmark: 2.000–3.500 | 1538.244

## OPEX_FACTORES
Factores base OPEX (plantilla 2025BC escalada)
Concepto | Base Gas (USD) | Base BC (USD) | Unidad | Notas | Ratio plantilla | 1.0102 | (escala costos lineales con la energía anual entregada)
Costo energía | 208188.9975 | 64759.814 | USD/año | Fórmula exacta desde INPUTS
Preventivo | 18000 | 7500 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Correctivo | 12000 | 3800 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Inspecciones | 8500 | 3200 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Químicos caldera | 6500 | 0 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Agua reposición sistema enfriamiento | 15680 | 2140 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Análisis calidad | 3200 | 1800 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Operador | 2790.6977 | 0 | USD/año | Operador: 5.000.000 COP/mes × 12 meses × 20% dedicación / 4.300 TRM
Supervisión | 8000 | 4000 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Seguros | 4200 | 2800 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Certificaciones | 3500 | 2100 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Emisiones CO2 | 10854.4579 | 3109.5504 | USD/año | Factor 25 USD/t CO₂
Gestión residuos | 1500 | 250 | USD/año | Base plantilla 2025BC × ratio
Note on G3: Ratio de escalación de la plantilla base 2025BC. Plantilla referencia: 490 kW × 4000 h = 1 960 000 kWh/año Proyecto actual: CargaKW × HorasAnio = 1 980 000 kWh/año Aplica a costos lineales con la energía entregada.

## OPEX_DET
Concepto | Sistema Vapor (USD/año) | Bomba Calor (USD/año) | Ahorro (USD/año) | Escalador anual (%)
Costo energía | 208188.9975 | 64759.814 | 143429.1836 | 5%
Preventivo | 18183.6735 | 7576.5306 | 10607.1429 | 5%
Correctivo | 12122.449 | 3838.7755 | 8283.6735 | 5%
Inspecciones | 8586.7347 | 3232.6531 | 5354.0816 | 5%
Químicos caldera | 6566.3265 | 0 | 6566.3265 | 5%
Agua reposición sistema enfriamiento | 15840 | 2161.8367 | 13678.1633 | 5%
Análisis calidad | 3232.6531 | 1818.3673 | 1414.2857 | 5%
Operador | 2790.6977 | 0 | 2790.6977 | 5%
Supervisión | 8081.6327 | 4040.8163 | 4040.8163 | 5%
Seguros | 4242.8571 | 2828.5714 | 1414.2857 | 5%
Certificaciones | 3535.7143 | 2121.4286 | 1414.2857 | 5%
Emisiones CO2 | 10854.4579 | 3109.5504 | 7744.9075 | 5%
Gestión residuos | 1515.3061 | 252.551 | 1262.7551 | 5%
TOTAL OPEX (Ahorro año 1) |  |  | 208000.6051

## CF_MODEL
Modelo de Flujo de Caja Descontado
Concepto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
CAPEX (negativo en t=0) | -384561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ahorro OPEX (crece %/año) | 0 | 208000.6051 | 218400.6353 | 229320.6671 | 240786.7004 | 252826.0354 | 265467.3372 | 278740.7041 | 292677.7393 | 307311.6263 | 322677.2076 | 338811.0679 | 355751.6213 | 373539.2024 | 392216.1625 | 411826.9707
Valor residual (año final) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo de Caja (FC) | -384561 | 208000.6051 | 218400.6353 | 229320.6671 | 240786.7004 | 252826.0354 | 265467.3372 | 278740.7041 | 292677.7393 | 307311.6263 | 322677.2076 | 338811.0679 | 355751.6213 | 373539.2024 | 392216.1625 | 411826.9707
FC Descontado | -384561 | 192593.1528 | 187243.343 | 182042.1391 | 176985.413 | 172069.1515 | 167289.4528 | 162642.5236 | 158124.6757 | 153732.3236 | 149461.9813 | 145310.2596 | 141273.8635 | 137349.5895 | 133534.3231 | 129825.0364
FC Acum. Descontado | -384561 | -191967.8472 | -4724.5041 | 177317.6349 | 354303.0479 | 526372.1994 | 693661.6522 | 856304.1758 | 1014428.8516 | 1168161.1752 | 1317623.1565 | 1462933.4161 | 1604207.2796 | 1741556.8691 | 1875091.1922 | 2004916.2286
VPN (suma de FC descontados) | 2004916.2286
TIR (IRR sobre FC) | 58.98%
Payback (años, descontado) | 2.026 | Método: interpolación lineal entre último año negativo y primer año positivo del FC acum. descontado

## INDICADORES
Indicadores Financieros
KPI | Valor | Notas
KPI | Valor
VPN (NPV) | 2004916.2286
TIR (IRR) | 58.98%
Payback descontado (años) | 2.026
TIR objetivo (%) | 8%
Relación TIR / Objetivo | 7.3726
Resumen
CAPEX base (sin escenario) | 384561
CAPEX total (con escenario) | 384561
Ahorro OPEX año 1 | 208000.6051
Escenario activo | Base
Multiplicador CAPEX | 1
Carga térmica diseño (kW) | 250
Potencia eléctrica (kW) | 83.3333
Horas/año | 7920
Break-even (VPN = 0)
CAPEX máximo para viabilidad | 2389477.2286 | Nota: supone valor residual = 0
Ahorro mínimo año 1 para viabilidad | 33475.4898

## SENS
Análisis de Sensibilidad · Δ-VPN ±25 %
2004916.2286
Variable | Nivel | CAPEX_mult | Ahorro_mult | WACC_mult | Esc_mult | Horas_mult
CAPEX | Bajo | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1
CAPEX | Alto | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1
Ahorro | Bajo | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1
Ahorro | Alto | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1
WACC | Bajo | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1
WACC | Alto | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1
EscOPEX | Bajo | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1
EscOPEX | Alto | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1
Horas | Bajo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75
Horas | Alto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25
(Modelos por caso → IRR/NPV)
t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | IRR | NPV
| -288420.75 | 208000.6051 | 218400.6353 | 229320.6671 | 240786.7004 | 252826.0354 | 265467.3372 | 278740.7041 | 292677.7393 | 307311.6263 | 322677.2076 | 338811.0679 | 355751.6213 | 373539.2024 | 392216.1625 | 411826.9707 | 77.09% | 2101056.4786
| -480701.25 | 208000.6051 | 218400.6353 | 229320.6671 | 240786.7004 | 252826.0354 | 265467.3372 | 278740.7041 | 292677.7393 | 307311.6263 | 322677.2076 | 338811.0679 | 355751.6213 | 373539.2024 | 392216.1625 | 411826.9707 | 48.02% | 1908775.9786
| -384561 | 156000.4538 | 163800.4765 | 171990.5003 | 180590.0253 | 189619.5266 | 199100.5029 | 209055.5281 | 219508.3045 | 230483.7197 | 242007.9057 | 254108.301 | 266813.716 | 280154.4018 | 294162.1219 | 308870.228 | 45.25% | 1407546.9214
| -384561 | 260000.7563 | 273000.7941 | 286650.8338 | 300983.3755 | 316032.5443 | 331834.1715 | 348425.8801 | 365847.1741 | 384139.5328 | 403346.5095 | 423513.8349 | 444689.5267 | 466924.003 | 490270.2032 | 514783.7133 | 72.57% | 2602285.5357
| -384561 | 208000.6051 | 218400.6353 | 229320.6671 | 240786.7004 | 252826.0354 | 265467.3372 | 278740.7041 | 292677.7393 | 307311.6263 | 322677.2076 | 338811.0679 | 355751.6213 | 373539.2024 | 392216.1625 | 411826.9707 | 58.98% | 2372193.8838
| -384561 | 208000.6051 | 218400.6353 | 229320.6671 | 240786.7004 | 252826.0354 | 265467.3372 | 278740.7041 | 292677.7393 | 307311.6263 | 322677.2076 | 338811.0679 | 355751.6213 | 373539.2024 | 392216.1625 | 411826.9707 | 58.98% | 1705100.9488
| -384561 | 208000.6051 | 215800.6277 | 223893.1513 | 232289.1445 | 240999.9874 | 250037.4869 | 259413.8927 | 269141.9136 | 279234.7354 | 289706.038 | 300570.0144 | 311841.3899 | 323535.4421 | 335668.0211 | 348255.5719 | 57.74% | 1829533.1009
| -384561 | 208000.6051 | 221000.6429 | 234813.1831 | 249489.007 | 265082.0699 | 281649.6993 | 299252.8055 | 317956.1059 | 337828.3625 | 358942.6351 | 381376.5498 | 405212.5842 | 430538.3707 | 457447.0189 | 486037.4575 | 60.22% | 2198588.9123
| -384561 | 156000.4538 | 163800.4765 | 171990.5003 | 180590.0253 | 189619.5266 | 199100.5029 | 209055.5281 | 219508.3045 | 230483.7197 | 242007.9057 | 254108.301 | 266813.716 | 280154.4018 | 294162.1219 | 308870.228 | 45.25% | 1407546.9214
| -384561 | 260000.7563 | 273000.7941 | 286650.8338 | 300983.3755 | 316032.5443 | 331834.1715 | 348425.8801 | 365847.1741 | 384139.5328 | 403346.5095 | 423513.8349 | 444689.5267 | 466924.003 | 490270.2032 | 514783.7133 | 72.57% | 2602285.5357
Resumen (∆VPN vs Base)
Variable | Low ∆NPV | High ∆NPV
CAPEX | 96140.25 | -96140.25
Ahorro | -597369.3071 | 597369.3071
WACC | 367277.6552 | -299815.2798
EscOPEX | -175383.1277 | 193672.6837
Horas | -597369.3071 | 597369.3071

## _AUX (hidden)
CAPEX por disciplina |  | OPEX por categoría |  |  | Emisiones y ambiente |  |  |  | Escenarios resumen |  |  |  | Matriz viabilidad VPN (CAPEX vs Ahorro) |  |  |  | Sensibilidad Scatter |  | FC acumulado por escenario |  |  |  | FC brutos escenarios |  | Ahorro acumulado (sin descontar) |  | Payback benchmark |  | Radar normalizado
Disciplina | Subtotal (USD) | Categoría | Gas (USD) | BC (USD) | Concepto | Gas | BC | Unidad | Escenario | VPN | TIR | Payback | CAPEX \ Ahorro | 0.75x | 1.00x | 1.25x | NPV | IRR | Año | Pesimista | Base | Optimista | Año | Pesimista | Año | Acumulado | Concepto | Valor | Dimensión | Caldera | BC
Equipos principales | 185000 | Energía | 208189.0744 | 64759.814 | Emisiones CO2 (t/año) | 434.1783 | 124.382 | tCO2/año | Pesimista | 1229217.3146 | 5.036% | 2.5 | 1453488.7965 | 2049290.762 | 2645092.7275 |  | 2155537.112 | 7.382% | 0 | -333917.1 | -303561 | -273204.9 | 0 | -333917.1 | -303561 | 0 | Actual | 1.5969 | Energía | 1 | 0.31106
Instrumentación y control | 5000 | Mantenimiento | 38500 | 14500 | Gas natural evitado (m3/año) | 223803.255 | 0 | m3/año | Base | 2079646.862 | 5.494% | 1.5969 | 1483844.8965 | 2079646.862 | 2675448.8275 |  | 2003756.612 | 4.055% | 1 | -192470.6007 | -111473.1615 | -28564.7283 | 1 | 155591.1492 | 1 | 207454.8656 | Benchmark mínimo | 3 | Mantenimiento | 0.18493 | 0.069648
Logística y aduanas | 22000 | Servicios y consumibles | 28170.6977 | 3940 | Equivalente árboles plantados | 13940.8334 |  | árboles/año | Optimista | 3163697.4452 | 5.653% | 1.2 | 1514200.9965 | 2110002.962 | 2705804.9275 |  | 1483844.8965 | 3.642% | 2 | -57453.4878 | 75278.9037 | 213767.5172 | 2 | 163370.7066 | 2 | 425282.4744 | Benchmark máximo | 10 | Servicios | 0.13531 | 0.018925
Sistemas auxiliares | 24075 | Personal | 2790.6977 | 0 | [12 empty] | 2675448.8275 | 6.955% | 3 | 71426.4836 | 256843.4116 | 453813.6095 | 3 | 171539.242 | 3 | 654001.4637 | Límite aceptable | 5 | Personal | 0.013405 | 0
Ingeniería | 5000 | Seguros y certificaciones | 7700 | 4900 | [12 empty] | 2445960.8762 | 3.494% | 4 | 194448.2745 | 433364.4608 | 691595.116 | 4 | 180116.2041 | 4 | 894156.4025 |  |  | Seguros/Cert | 0.036986 | 0.023536
Instalación | 25000 | Ambiental | 12354.4579 | 3359.5504 | [12 empty] | 1780618.2195 | 7.494% | 5 | 311878.1659 | 604982.1477 | 927133.4007 | 5 | 189122.0143 | 5 | 1146319.0882 |  |  | Ambiental | 0.059342 | 0.016137
Puesta en marcha | 15000 | [15 empty] | 2079646.862 | 5.494% | 6 | 423970.3349 | 771832.6765 | 1160449.6261 | 6 | 198578.115 | 6 | 1411089.9082
[17 empty] | 2079646.862 | 5.494% | 7 | 530967.4053 | 934048.4684 | 1391564.7551 | 7 | 208507.0207 | 7 | 1689099.2692
[17 empty] | 1483844.8965 | 3.642% | 8 | 633100.9725 | 1091758.2661 | 1620499.5527 | 8 | 218932.3718 | 8 | 1981009.0982
[17 empty] | 2675448.8275 | 6.955% | 9 | 730592.1048 | 1245087.2361 | 1847274.588 | 9 | 229878.9904 | 9 | 2287514.4187
[19 empty] | 10 | 823651.822 | 1394157.0681 | 2071910.2362 | 10 | 241372.9399 | 10 | 2609345.0052
[19 empty] | 11 | 912481.5521 | 1539086.0714 | 2294426.6802 | 11 | 253441.5869 | 11 | 2947267.1211
[19 empty] | 12 | 997273.5672 | 1679989.269 | 2514843.9124 | 12 | 266113.6662 | 12 | 3302085.3427
[19 empty] | 13 | 1078211.3997 | 1816978.4889 | 2733181.7368 | 13 | 279419.3495 | 13 | 3674644.4754
[19 empty] | 14 | 1155470.2399 | 1950162.4527 | 2949459.7704 | 14 | 293390.317 | 14 | 4065831.5648
[19 empty] | 15 | 1229217.3146 | 2079646.862 | 3163697.4452 | 15 | 308059.8329 | 15 | 4476578.0086

## _DATA_VIZ (hidden)
Disciplina | Subtotal |  | Escenario | VPN | TIR | Payback |  | Año | FC desc. acumulado (Base)
Equipos principales | 22000 |  | Pesimista | 1229217.3146 | 5.036% | 2.5 |  | 0 | -384561
Instrumentación y control | 24075 |  | Base | 2004916.2286 | 58.98% | 2.026 |  | 1 | -191967.8472
Logística y aduanas | 5000 |  | Optimista | 3163697.4452 | 5.653% | 1.2 |  | 2 | -4724.5041
Sistemas auxiliares | 25000 | [6 empty] | 3 | 177317.6349
Ingeniería | 15000 | [6 empty] | 4 | 354303.0479
Instalación | 0 | [6 empty] | 5 | 526372.1994
Puesta en marcha | 0 | [6 empty] | 6 | 693661.6522
[8 empty] | 7 | 856304.1758
[8 empty] | 8 | 1014428.8516
[8 empty] | 9 | 1168161.1752
[8 empty] | 10 | 1317623.1565
[8 empty] | 11 | 1462933.4161
[8 empty] | 12 | 1604207.2796
[8 empty] | 13 | 1741556.8691
[8 empty] | 14 | 1875091.1922
[8 empty] | 15 | 2004916.2286
Año | FC anual | FC desc. acum. |  | Variable | Low (-25%) | High (+25%)
0 | -384561 | -384561 |  | CAPEX | 96140.25 | -96140.25
1 | 192593.1528 | -191967.8472 |  | Ahorro | -597369.3071 | 597369.3071
2 | 187243.343 | -4724.5041 |  | WACC | 367277.6552 | -299815.2798
3 | 182042.1391 | 177317.6349 |  | EscOPEX | -175383.1277 | 193672.6837
4 | 176985.413 | 354303.0479 |  | Horas | -597369.3071 | 597369.3071
5 | 172069.1515 | 526372.1994
6 | 167289.4528 | 693661.6522
7 | 162642.5236 | 856304.1758
8 | 158124.6757 | 1014428.8516
9 | 153732.3236 | 1168161.1752
10 | 149461.9813 | 1317623.1565
11 | 145310.2596 | 1462933.4161
12 | 141273.8635 | 1604207.2796
13 | 137349.5895 | 1741556.8691
14 | 133534.3231 | 1875091.1922
15 | 129825.0364 | 2004916.2286
Categoría | Caldera | Bomba calor |  | Categoría | BC (USD) |  | Dimensión | Caldera | BC
Energía | 208188.9975 | 64759.814 |  | Energía | 64759.814 |  | Energía | 0.13531 | 0.018925
Mantenimiento | 38892.8571 | 14647.9592 |  | Mantenimiento | 14647.9592 |  | Mantenimiento | 0.013405 | 0
Químicos+Agua | 22406.3265 | 2161.8367 |  | Químicos+Agua | 2161.8367 |  | Servicios | 0.036986 | 0.023536
Análisis | 3232.6531 | 1818.3673 |  | Análisis | 1818.3673 |  | Personal | 0.059342 | 0.016137
Personal | 10872.3303 | 4040.8163 |  | Personal | 4040.8163 |  | Seguros/Cert | 0 | 0
Seguros+Cert. | 7778.5714 | 4950 |  | Seguros+Cert. | 4950 |  | Ambiental | 0 | 0
Ambiental | 12369.764 | 3362.1014 |  | Ambiental | 3362.1014

## DEFAULTS (hidden)
Valores por defecto del estudio (para RESET)
Variable | Valor
Horizonte (años) | 15
WACC (tasa descuento nominal) | 8%
Tasa de impuesto efectiva | 0
Valor residual sobre CAPEX | 0
Carga térmica de diseño (kW) | 250
Carga térmica real (kW) | 234.4
COP conservador (adim.) | 3
Horas/año | 7920
Precio electricidad (USD/kWh) | 0.10465
Escalamiento anual ahorro (%) | 5%
TIR objetivo (%) | 8%
Eficiencia caldera referencia | 79%
Precio gas natural (USD/kWh eq.) | 0.088594

## SCENARIOS (hidden)
Perfiles de escenario
Escenario | CAPEX Mult | Escalamiento ahorro | WACC | Valor Residual
Pesimista | 1.1 | 0.03 | 0.1 | 0
Base | 1 | 0.05 | 0.08 | 0
Optimista | 0.9 | 0.07 | 0.06 | 0.15